# 配电设备成本计算系统 使用指南

# 第一部分：网络连接

## 一、下载安装 Tailscale

1. Windows 电脑：浏览器打开 https://tailscale.com/download/windows → 下载安装

2. 手机：App Store / 应用商店搜索 Tailscale → 安装

## 二、登录

1. 打开 Tailscale 应用 → 点击 Log in

2. 使用公司统一的账号密码登录

3. 登录后等待审批，审批通过后状态变为 Connected

## 三、访问系统

访问地址：http://100.93.204.82:8502/

建议收藏此地址。Tailscale 默认开机自启动，断开后点击 Connect 重连。

# 第二部分：系统功能

## 四、系统页面

| 元器件管理 | 添加柜子、添加元器件、生成报价 |
| --- | --- |
| 批量导入 | 从Excel复制粘贴批量导入元器件 |
| 成本分析报告 | 查看成本明细、详细计算过程、含税报价 |
| 计算公式说明 | 查看所有计算规则和公式 |
| 价格库管理 | 搜索、编辑、导入产品价格数据 |

## 五、添加柜子

1. 在元器件管理页面点击"添加柜子"

2. 填写：柜号名称、柜类型、柜宽(米)、进线方式

3. 进线方式：下进线(默认) / 上进线 / 侧进线

- 侧进线时铜排费用会额外增加一台柜宽的母排量

## 六、添加元器件

1. 选择目标柜子

2. 输入元器件型号（如 XT1N160 TMD 100 3P FF）

3. 系统自动匹配：类型、品牌、单价、电流

4. 输入数量 → 点击添加

注意：类型显示为空或有红色提示时，需手动选择类型。

数量为0的元器件会保留在清单中，但不计入成本。

## 七、批量导入

1. 在Excel中选中型号和数量两列 → 复制（Ctrl+C）

2. 打开批量导入 → 选择文本粘贴

3. 粘贴到文本框（格式：型号 数量，每行一个）

4. 查看预览表，确认匹配结果

5. 点击"确认导入"

示例：

XT1N160 TMD 100 3P FF 1
MC7200 6

## 八、生成报告

1. 添加完元器件后，点击"计算成本分析报告"

2. 报告包含：元器件清单、铜排费用、电缆费用、辅材、箱体、成套费

3. 点击"📝 详细计算过程"可查看每一步计算

4. 点击"下载CSV"导出报价明细

# 第三部分：计算公式

## 九、铜排费用

铜排费 = 三相母线 + 零线N + 地线PE + ≥250A出线 + 侧进线增加 + 刀熔开关增加 + 带计量增加

三相母线：7m × 截面积(cm²) × 铜价(元/kg) × 8.9(g/cm³)

零线N：2m × (截面积/2)(cm²) × 铜价 × 8.9

地线PE：2m × PE截面积(cm²) × 铜价 × 8.9（PE按国标分段）

侧进线：三相各加一台柜宽（仅侧进线时）

刀熔开关：有刀熔开关时每相加0.4m

带计量：有电度表时每相加0.4m

≥250A出线：2.5m × 数量 × 截面积(cm²) × 铜价 × 8.9 × 3

PE截面积国标：

S≤16mm² → PE=S | 16<S≤35 → PE=16 | 35<S≤400 → PE=S/2 | 400<S≤800 → PE=200 | S>800 → PE=S/4

## 十、电缆费用（≤160A断路器）

电缆费 = 截面积(mm²) × 数量 × (极数×0.7)m × 铜价 × 8.9 / 1000

1P→0.7m | 2P→1.4m | 3P→2.1m | 4P→2.8m

截面积对照：63A→16mm² | 80A→25mm² | 100A→35mm² | 125A→50mm² | 160A→70mm²

## 十一、分散系数

降容后电流 = 总电流 × 分散系数

1路→1.0 | 2-3路→0.9 | 4-5路→0.8 | 6-9路→0.7 | ≥10路→0.6

## 十二、其他费用

辅材：从价格库按柜型和出线路数查找

箱体：2200元 + 400元 × 断路器数量

成套费：元器件/铜排/辅材/箱体各自按阶梯利润率计算后汇总

## 十三、含税报价

含税报价 = (总成本 + 成套费) × 1.13

# 第四部分：常见问题

| 无法访问网页 | 确认Tailscale已登录且Connected |
| --- | --- |
| 登录后一直等待 | 等待CC审批 |
| 页面打不开 | 确认地址是http://100.93.204.82:8502/ |
| Tailscale断开 | 打开Tailscale点击Connect重连 |
| 元器件类型为空 | 手动选择正确类型 |
| 辅材未匹配 | 系统提示后手动输入价格 |
| 报告为空 | 确认已添加元器件并点击"计算成本分析报告" |
| 铜价显示 | 系统自动获取实时铜价 |
| 同型号重复 | 系统自动合并同型号品牌元器件 |
| 数量为0的元器件 | 清单中保留，报告和导出时隐藏 |
| 侧进线铜排偏贵 | 侧进线会额外增加一台柜宽母排量，确认进线方式是否正确 |
| MC7200未匹配 | 需在价格库管理中添加该型号 |

如有问题请联系CC